附件2：

独立设置的调压站或露天调压装置的

最小保护范围和最小控制范围

| 燃气入口压力 | 有围墙时 |  | 无围墙且设在调压室内时 |  | 无围墙且露天设置时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小保护范围 | 最小控制范围 | 最小保护范围 | 最小控制范围 | 最小保护范围 | 最小控制范围 |
| 低压、中压 | 围墙内区域 | 围墙外3.0m区域 | 调压室 0.5m范围内区域 | 调压室 0.5m～5.0m范围内区域 | 调压装置外缘1.0m范围内区域 | 调压装置外缘1.0m～6.0m范围内区域 |
| 次高压 | 围墙内区域 | 围墙外5.0m区域 | 调压室 1.5m范围内区域 | 调压室 1.5m～10.0m范围内区域 | 调压装置外缘3.0m范围内区域 | 调压装置外缘3.0m～15.0m范围内区域 |
| 高压、高压以上 | 围墙内区域 | 围墙外25.0m区域 | 调压室 3.0m范围内区域 | 调压室 3.0m～30.0m范围内区域 | 调压装置外缘5.0m范围内区域 | 调压装置外缘5.0m～50.0m范围内区域 |